## Лист1
Сравнительные технические характеристики различных типов фильтров
1.Фильтры с механической регенерацией
1.1. Центральные системы аспирации
Технические характеристики | ФР-32 , компл. 6, Эковент К | Unaslan (Турция)
Габаритные размеры А*В*Н (м) | 3140х2400х12500 | 5460*2350*10500
Установленная суммарная мощность эл.дв. (кВт) | 55 | 52
Напор вентилятора (Pa) | 5500 | нет точных данных производителя, но не более 3300
Производитеьность (м3/ч) | 32000 | 35000
Поверхность фильтрации (м2) | 225 | 177
Размер эффективно улавливаемых частиц (мкм) | 1 | 5
Выгрузка пыли | через шнек и шлюзовый перегрузчик | через шнек и шлюзовый перегрузчик
Емкость юбункера, м3 | 12 | 15
Фильтровальный материал (класс очистки) | класс М | Предположительно класс L (остаточная концетрация пыли в 10 раз больше, чем у класса М)
Уровень шума | 62 | 85-90
Гидравлические сопротивления (Pa) | 400 | нет данных
Способ регенерации | вибровстряхивание | вибровстряхивание
Частотный преобразователь | 1 | не установлен
Гарантийные обязательства | 24 месяца с момента запуска | 12 месяцев
Цена, руб., вкл. НДС | 3118500 | 4723000